# О вводе зерносушильных комплексов

1.Для ввода в эксплуатацию сезонной установки (комплектные зерноочистительные комплексы, зернотока и т.п.) необходимо:

1.1. Заблаговременно, до начала уборки зерновых культур, выполнить комплекс работ по подготовке и приведению в исправное состояние электрооборудование зернотоков, КЗСов, сушилок, провести электрофизические измерения электрооборудования, электропроводок и кабелей, выполнить мероприятия по охране труда при работе на оборудовании зернотоков.

1.2. Обратиться в территориальный орган Энергонадзора за допуском в эксплуатацию сезонной установки и предъявить к осмотру технически исправные и подготовленные электроустановки и электрифицированное оборудование зернотоков, КЗСов, сушилок. При этом необходимо предъявить следующую техническую документацию:

- протоколы измерений сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводок;

- протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, в том числе, используемых для грозозащитных устройств;

- протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;

- справку об организации эксплуатации электрических установок (наличие лица, ответственного за электрохозяйство, подготовленного обслуживающего электротехнического персонала и защитных средств). Выписку из журнала проверки знаний лица, ответственного за электрохозяйство.

Предъявление указанной технической документации не освобождает от необходимости проведения иных профилактических измерений и испытаний в электроустановках в сроки, установленные техническим кодексом установившейся практики Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

В соответствии с п.4.4.14. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ТКП 181-2009 (02230) подключение к электрическим сетям электроустановок с сезонным характером работы, разрешается только после ежегодного технического осмотра с рассмотрением технической документации и выдачей инспектором Госэнергонадзора акта допуска в эксплуатацию, при соблюдении требований других ТНПА. Нарушение указанного требования влечёт ответственность по ст. 20.12. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

2. Для допуска в эксплуатацию вновь построенных зерноочистительно-сушильных комплексов, вошедших в Республиканскую программу строительства новых и модернизации действующих зерноочистительно-сушильных комплексов на 2011 – 2015 годы Вам необходимо:

2.1. После окончания строительно-монтажных работ, проведения пусконаладочных работ на электрифицированном оборудовании и выполнения электрофизических измерений обратиться с письмом в территориальный орган Госэнергонадзора (отделение или районную энергоинспекцию филиала Энергонадзор) о допуске в эксплуатацию вновь построенного ЗСК.

2.2. Предъявить к осмотру инспектору госэнергонадзора построенный объект (установку) и следующую техническую документацию:

- технические условия владельца электросетей на присоединение электроустановок и справка об их выполнении:

- проект электроснабжения, согласованный в установленном порядке (Проекты, нереализованные в течение 3-х лет, подлежат перепроектированию, повторному согласованию и повторной экспертизе);

- акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- справка об организации эксплуатации электрических установок (наличие лица, ответственного за электрохозяйство, подготовленного обслуживающего электротехнического персонала и защитных средств). Выписку из журнала проверки знаний лица, ответственного за электрохозяйство.

- заключение органа государственного энергетического надзора на использование электроэнергии при установке электронагревательных устройств (при необходимости).

- акт технической готовности электромонтажных работ.

3. В связи с наличием на этих объектах большого количества электрооборудования и условий повышенной опасности, во избежание случаев поражения персонала электрическим током необходимо соблюдать следующие правила электробезопасности:

назначить лиц, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электрооборудования зерноочистительно-сушильных комплексов, укомплектовать штаты электротехническим персоналом;

персонал, обслуживающий электроустановки зерноочистительно-сушильных комплексов, обеспечить необходимым количеством испытанных защитных средств и инструментов, обеспечить правильность их учета, хранения и выдачи;

не допускать к работам в электроустановках  лиц, не прошедших проверку знаний Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках и ТКП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

перед допуском к работе на технологических линиях зерноочистительно-сушильных комплексов всему персоналу провести инструктаж по соблюдению правил безопасности, приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания ему первой помощи;

перед началом работ необходимо проверить исправность цепи заземления; при обрыве цепи заземления работа запрещается;

не допускать работу механизмов при обнаружении неисправностей электрооборудования, питающего кабеля, заземления; при обнаружении указанных неисправностей электродвигатели должны быть выключены, а машина — отключена от сети общим рубильником;

не производить осмотр, чистку, смазку, регулировку и ремонт электрооборудования при работающих электродвигателях и механизмах;

не оставлять включенным общий рубильник в случае внезапного исчезновения напряжения, так как исчезнувшее напряжение может внезапно появиться, поэтому никаких работ на линиях, оборудовании, механизмах после внезапного прекращения подачи напряжения без отключения рубильника производить не разрешается;

устранение выявленных неисправностей в электрооборудовании должно производиться квалифицированным электротехническим персоналом.