Госпромнадзор напоминает.

С 22.10.2018 по 02.11.2018 в Могилевской области произошло 3 аварии с котлами мощностью менее 100 кВт, работающими на твердом  топливе в частных домовладениях и в производственных котельных.

В результате произошедших аварий нанесен не только материальный ущерб, но и смертельно травмирован 57 летний сторож-кочегар ОАО «Светлый путь Агро» Чаусского района, так же получил 15 % ожога тела машинист котельной ООО «Боголин» г.Бобруйск.

Предварительная причина возникновения аварий - неисправность предохранительного клапана и отсутствие циркуляции теплоносителя (воды) в системе отопления и котле.

В связи с этим Госпромнадзор рекомендует запомнить основные правила, обеспечивающие безопасную эксплуатацию котлов:

перед растопкой котла необходимо провести техническое обслуживание;

провести очистку поверхностей нагрева котла и определить его исправность (отсутствие трещин, выпучин, коррозии, подтеков и т.д.);

провести очистку газоходов  и проверить их газоплотность;

проверить исправность предохранительного клапана, если имеется;

проверить исправность манометра, если имеется;

проверить исправность термометра, если имеется;

проверить свободное сообщение расширительного бака с атмосферой;

обеспечить плотность и надежность утепления трубопровода от котла до расширительного бака и места возможного замерзания трубопроводов системы отопления.

заполнить расширительный бак  водой выше среднего уровня;

открыть запорную арматуру на входе и выходе воды из котла;

удалить воздух из котла и системы отопления.

Запрещается:

производить розжиг котла, не убедившись в наличии воды в системе отопления и котле;

производить подпитку водой котла при упуске из него воды;

эксплуатировать неисправные котлы или котлы с неисправными приборами безопасности, предохранительными устройствами, термометрами, манометрами и т.п.;

установка запорной арматуры между котлом и расширительным баком;

применять для растопки работающего на твердом топливе котла легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин);

хранить рядом с котлом горюче-смазочные и обтирочные материалы.

Выполнение этих минимальных требований поможет избежать взрывов котлов и сохранить жизнь и имущество владельцев.

Главный государственный инспектор

Могилевского областного управления

Госпромнадзора                                                                     А.П.Ходанович